INSTRUKCJA BHP: MAGAZYNOWANIE PALIWA I TANKOWANIE MASZYN NA BUDOWIE
instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)
	Instrukcja nr
	
	Wersja / zmiana nr
	

	Data opracowania
	
	Obowiązuje od
	



1. Pracodawca, roboty i stanowisko
	Pracodawca
nazwa i adres
	

	Budowa
adres, działka
	
	Zbiornik paliwa
rodzaj (naziemny dwupłaszczowy), pojemność, producent
	

	Odległości zbiornika
od budynków, obiektów i granicy działki (m)
	
	Miejsce kanistrów i tankowania
opis, szkic w załączniku
	



	Opracował
imię, nazwisko, funkcja
	
	Data i podpis
	

	Zatwierdził
pracodawca lub osoba upoważniona
	
	Data i podpis
	



☐	karty charakterystyki paliw od dostawcy (olej napędowy, benzyna) (data)
☐	instrukcja producenta zbiornika i dystrybutora; instrukcje maszyn (typ)
☐	karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)
2. Zagrożenia przy robotach
☐	pożar i wybuch par benzyny przy ogniu, iskrze albo gorącym tłumiku
☐	rozlanie paliwa: poślizg, skażenie gruntu, zapalenie
☐	kontakt paliwa ze skórą i oczami, wdychanie par
☐	oparzenie o gorący silnik i tłumik przy tankowaniu
☐	potrącenie przez maszynę dojeżdżającą do zbiornika
3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej
☐	szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐	aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐	zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐	rękawice odporne na paliwa i oleje
☐	okulary ochronne przy przelewaniu z kanistra
☐	odzież robocza i obuwie ochronne
☐	kamizelka ostrzegawcza przy zbiorniku na drodze maszyn


4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
☐	sprawdź, czy zbiornik jest naziemny, dwupłaszczowy, do 5 m³ (§ 11 ust. 1 rozp. ppoż.)
☐	sprawdź odległości: 10 m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 5 m od innych obiektów i granicy działki, chyba że stoi ściana REI 120 (§ 11 ust. 2–4)
☐	sprawdź pistolet, wąż i dystrybutor; niesprawnego sprzętu nie używaj (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozp. ppoż.)
☐	przygotuj gaśnicę i sorbent przy miejscu tankowania
☐	wyłącz silnik maszyny; agregat i zagęszczarkę z silnikiem benzynowym tankuj po ostygnięciu tłumika (§ 61 rozp. o robotach budowlanych)
5. Zasady bezpiecznej pracy
☐	tankuj na zewnątrz, poza wykopem, na równym podłożu, z lejkiem albo kanistrem z wylewką
☐	nie przepełniaj zbiornika maszyny; wytrzyj rozlane krople przed uruchomieniem
☐	przy paliwie nie używaj otwartego ognia, nie pal tytoniu, nie spawaj (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozp. ppoż.)
☐	kanistry z benzyną trzymaj zamknięte, w przewietrzanym miejscu, z dala od palników i nagrzewnic
☐	wyciek z maszyny zgłoś i unieruchom maszynę do naprawy (§ 67 rozp. o robotach budowlanych)
6. Czynności po zakończeniu pracy
☐	zamknij zbiornik, dystrybutor i kanistry; klucz oddaj osobie odpowiedzialnej
☐	zbierz rozlane paliwo sorbentem, zużyty sorbent i czyściwo wrzuć do zamykanego pojemnika
☐	wpisz wydane paliwo w ewidencję (maszyna, ilość, data)
☐	nie zostawiaj maszyn z paliwem i podłączonym akumulatorem w pomieszczeniu do tego nieprzeznaczonym (§ 4 ust. 1 pkt 3 rozp. ppoż.)
7. Zakazy
☐	tankowanie maszyny z pracującym silnikiem, jeśli instrukcja producenta tego nie dopuszcza
☐	palenie tytoniu, ogień, spawanie i szlifowanie przy zbiorniku i kanistrach
☐	przelewanie benzyny w zamkniętym pomieszczeniu i w wykopie
☐	naprawa wycieku w ruchu (§ 72 rozp. o robotach budowlanych)
☐	przechowywanie paliwa w opakowaniach po napojach i nieoznakowanych pojemnikach


8. Sytuacje awaryjne
Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).
	Sytuacja
	Co robi pracownik

	Rozlanie paliwa
	

	Zapalenie paliwa
	

	Paliwo w oczach lub na skórze
	

	Wyciek ze zbiornika
	



	Numer alarmowy
	
	Przełożony
imię, nazwisko, telefon
	

	Osoba udzielająca pierwszej pomocy
imię, nazwisko, telefon
	
	Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania
gdzie są
	



9. Zmiany instrukcji
	Data
	Zakres zmiany i przyczyna
	Kto zmienił
	Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	



10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Wersja instrukcji
	Data
	Podpis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	



Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237⁴ § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Paliwa: § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 oraz § 11 ust. 1–4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); § 61, § 67 i § 72 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Klasę paliwa wpisuje się według karty charakterystyki.
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