INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA PLACU BUDOWY

sposoby postępowania na wypadek pożaru i zasady ochrony przeciwpożarowej terenu budowy (art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 4 rozporządzenia MSWiA, § 42 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

| Budowa nazwa |  | Adres i wjazd dla straży ulica, nr bramy, punkt orientacyjny |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. W razie pożaru

Kolejność działań

1. Zaalarmuj osoby w strefie zagrożenia okrzykiem „POŻAR” i wezwij straż pożarną (112 albo 998).

2. Podaj adres budowy, wjazd, co się pali, czy są ludzie w zagrożeniu i butle z gazem.

3. Gaś pożar w zarodku gaśnicą, jeśli nie narażasz siebie ani innych.

4. Wyłącz zasilanie rozdzielnicy budowy, zamknij zawory butli, odsuń materiały palne.

5. Przejdź drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki i zgłoś się kierownikowi budowy.

6. Wskaż straży miejsce pożaru, butle, paliwo i materiały palne; nie wracaj do strefy.

2. Telefony alarmowe

| Kogo powiadomić | Telefon | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Numer alarmowy |  |  |
| Państwowa Straż Pożarna |  |  |
| Pogotowie ratunkowe |  |  |
| Kierownik budowy: ........................ |  |  |
| Osoba wyznaczona do gaszenia pożarów: ........................ |  |  |
| Pogotowie energetyczne / gazowe |  |  |

3. Gdzie jest

| Gaśnice miejsca, numery z karty przeglądu |  | Wyłącznik prądu budowy rozdzielnica główna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Butle z gazem, zawory miejsce |  | Punkt zbiórki do ewakuacji miejsce |  |
| Apteczka miejsce |  | Hydrant / źródło wody miejsce |  |

4. Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji (art. 209¹ § 1 pkt 2 lit. b i art. 207¹ § 2 KP)

| Imię i nazwisko | Firma | Miejsce pracy | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |

Instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych umieszcza się w widocznych miejscach (§ 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA): w biurze budowy, w kontenerze socjalnym, przy wejściu na teren i na placu składowym.

5. Organizacja ochrony przeciwpożarowej budowy

| Władający terenem budowy wykonawca, umowa (art. 4 ust. 1a ustawy) |  | Odpowiada za instrukcję imię, nazwisko, funkcja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty w czynnym obiekcie tak / nie; uzgodniono z instrukcją obiektu (§ 6) |  | System sygnalizacji pożarowej tak / nie (§ 42 ust. 1) |  |

6. Gaśnice i sprzęt (§ 42 rozp. o BHP przy robotach budowlanych, § 32–33 rozp. MSWiA)

| Miejsce | Nr gaśnic / sprzęt | Typ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Biuro i kontenery zaplecza |  |  |  |
| Plac składowy materiałów |  |  |  |
| Rozdzielnica główna |  |  |  |
| Każda kondygnacja w budowie |  |  |  |
| Magazyn butli i paliwa |  |  |  |
| Stanowiska robót z ogniem |  |  |  |

7. Drogi pożarowe i ewakuacyjne

☐	droga pożarowa i wjazd dla straży wolne od materiałów i pojazdów (§ 5)

☐	drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane, oświetlenie awaryjne tam, gdzie jest wymagane (§ 41 rozp. BHP, § 4 ust. 2 pkt 4)

☐	miejsca gaśnic, butli i materiałów niebezpiecznych pożarowo oznakowane (§ 4 ust. 2 pkt 4)

☐	punkt zbiórki oznakowany i znany ekipom

8. Składowiska, butle, materiały palne

☐	pas ochronny co najmniej 2 m, niepalny lub gruntowy oczyszczony, wokół placów składowych i obiektów tymczasowych o konstrukcji palnej (§ 4 ust. 3)

☐	materiały palne co najmniej 4 m od granicy działki sąsiedniej (§ 4 ust. 1 pkt 6)

☐	materiały palne co najmniej 0,5 m od czynnych rozdzielnic (§ 4 ust. 1 pkt 8 lit. b)

☐	w strefie tymczasowego obiektu lub terenu najwyżej 2 butle z gazem płynnym po 11 kg; butle turystyczne do 5 kg łącznie do 22 kg (§ 10 ust. 2)

☐	butle pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, zawory z kołpakami (§ 13 ust. 4 i 6)

☐	na stanowisku nie więcej materiału niebezpiecznego pożarowo niż dobowe zapotrzebowanie (§ 7 ust. 1 pkt 2)

☐	paliwo do maszyn: miejsce i pojemniki ........................

9. Zakazy na terenie budowy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA)

Zabronione jest

otwarty ogień i palenie tytoniu w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo (pkt 1 lit. b)

używanie niesprawnych instalacji, urządzeń i narzędzi albo niezgodnie z przeznaczeniem (pkt 2)

rozgrzewanie smoły otwartym ogniem bliżej niż 5 m od obiektu i składowiska materiałów palnych, poza dachem niepalnym w budowanym obiekcie i podgrzewaczami do tego celu (pkt 4)

rozpalanie ognia i wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie materiałów palnych (pkt 5)

elektryczne urządzenia ogrzewcze ustawione na podłożu palnym, poza warunkami producenta (pkt 7)

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (pkt 14)

ograniczanie dostępu do gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych, kurków gazu (pkt 18)

10. Roboty z ogniem otwartym, spawanie i cięcie

Przed rozpoczęciem takich robót ocenia się zagrożenie pożarowe w miejscu ich wykonania, ustala środki zapobiegawcze, wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca, przebieg i zabezpieczenie po zakończeniu oraz zaznajamia wykonawców z zagrożeniami; po zakończeniu kontroluje się miejsce prac i rejony przyległe (§ 36 rozporządzenia MSWiA). Ustalenia dla każdej takiej pracy zapisuje się w osobnym dokumencie nr ........................

11. Zasady dla ekip

☐	każda firma wyznacza osoby do zwalczania pożarów i ewakuacji i podaje je kierownikowi budowy (art. 209¹ § 1 pkt 2 KP)

☐	nowa ekipa zapoznaje się z instrukcją przed rozpoczęciem pracy (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)

☐	pożar, zadymienie, wyciek gazu lub paliwa i uszkodzoną gaśnicę zgłasza się kierownikowi budowy

☐	po pracy: wyłączone nagrzewnice i elektronarzędzia, zamknięte butle, uprzątnięte materiały palne

☐	użytą gaśnicę zgłasza się do wymiany i wpisuje do karty przeglądu gaśnic

12. Aktualizacje instrukcji

| Data | Zmiana: zaplecze, drogi, składowiska, ekipy | Podpis |
| --- | --- | --- |

13. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)

| Lp. | Imię i nazwisko | Firma | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |

| Opracował (data, podpis) |  | Zatwierdził: kierownik budowy (data, podpis) |
| --- | --- | --- |

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. wyposażyć je w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić osobom przebywającym bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru (art. 4 ust. 1 pkt 2, 4–7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej); obowiązki te przejmuje zarządca lub użytkownik na podstawie umowy, a w braku umowy faktycznie władający terenem (art. 4 ust. 1a). Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych).