PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA BUDOWIE

kontrola okresowa rozdzielnic i stacjonarnych urządzeń elektrycznych (§ 54–59 rozporządzenia, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

| Protokół nr |  | Data kontroli |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Budowa i zasilanie

| Budowa nazwa, adres |  | Kierownik budowy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło zasilania przyłącze / agregat |  | Rozdzielnica główna typ, oznaczenie |  |

2. Kontrolujący (§ 54)

| Imię i nazwisko, firma |  | Uprawnienia rodzaj, nr, ważne do |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. Powód kontroli (§ 58)

☐	kontrola okresowa stanu pod względem bezpieczeństwa (co najmniej raz w miesiącu)

☐	kontrola stanu i oporności izolacji (co najmniej dwa razy w roku)

☐	przed uruchomieniem po zmianach lub naprawach części elektrycznych i mechanicznych

☐	przed uruchomieniem po przerwie dłuższej niż miesiąc

☐	przed uruchomieniem po przemieszczeniu urządzenia

4. Lista kontrolna

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdzielnice zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (§ 56 ust. 1) |  |  |  |
| Odległość rozdzielnic od odbiorników do 50 m (§ 56 ust. 2) |  |  |  |
| Przewody zasilające bez uszkodzeń, chronione mechanicznie (§ 57 ust. 2) |  |  |  |
| Połączenia przewodów z maszynami bezpieczne dla obsługi (§ 57 ust. 1) |  |  |  |
| Wyłączniki różnicowoprądowe działają (test) |  |  |  |
| Oznakowanie, schemat, osłony, ochrona przed wilgocią |  |  |  |
| Kopie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej u kierownika budowy (§ 59 ust. 2) |  |  |  |

5. Urządzenia i wyniki

| Urządzenie / rozdzielnica | Lokalizacja | Wynik kontroli | Izolacja (MΩ) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Usterki i decyzja

| Usterka | Wyłączono z eksploatacji (§ 67) T/N | Kto usuwa | Termin |
| --- | --- | --- | --- |

☐	instalacja dopuszczona do dalszej eksploatacji

☐	instalacja dopuszczona po usunięciu usterek

☐	instalacja / urządzenie wyłączone z eksploatacji

| Kontrolujący (podpis) |  | Kierownik budowy (podpis) |
| --- | --- | --- |

7. Codzienne sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych (§ 59 ust. 1)

| Dzień | Wynik | Podpis | Dzień | Wynik | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej raz w miesiącu, a kontrola stanu i oporności izolacji co najmniej dwa razy w roku (§ 58). Działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych sprawdza się każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, a naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych odnotowuje się w książce konserwacji urządzeń (§ 59 ust. 1 i 3).