PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ
protokół badania do zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo kontroli okresowej
	Miejscowość
	
	Data próby
	

	Obiekt
rodzaj, adres, działka
	
	Inwestor lub właściciel
imię i nazwisko albo nazwa
	

	Wykonawca instalacji
nazwa, adres
	
	Kierownik budowy lub robót
imię, nazwisko, nr uprawnień
	

	Projekt instalacji
autor, numer, data
	
	Dostawca gazu, nr umowy lub warunków przyłączenia
	



1. Powód próby
☐	odbiór nowej instalacji, załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego)
☐	budynek mieszkalny jednorodzinny, formularz PB-16a (art. 57 ust. 1b)
☐	instalacja gazowa w użytkowanym budynku, roboty na zgłoszenie (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d)
☐	kontrola okresowa instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c)
2. Badany odcinek instalacji
	Rodzaj gazu
ziemny, płynny (LPG)
	
	Zakres
od kurka głównego do kurków przy odbiornikach
	

	Materiał rur i rodzaj połączeń
	
	Średnice i łączna długość
	

	Stan instalacji podczas próby
odsłonięta, przed zakryciem bruzd i malowaniem
	
	Kondygnacje, piony, pomieszczenia
	



3. Warunki próby
	Parametr
	Wartość
	Uwagi

	medium próbne (powietrze, gaz obojętny)
	
	

	ciśnienie próbne [kPa], według projektu
	
	

	czas stabilizacji [min]
	
	

	czas próby [min]
	
	

	ciśnienie na początku próby
	
	

	ciśnienie na końcu próby
	
	

	spadek ciśnienia
	
	

	temperatura otoczenia na początku i na końcu
	
	

	przyrząd pomiarowy: typ, numer, zakres, klasa
	
	

	świadectwo wzorcowania przyrządu: numer, data
	
	



Prawo budowlane wymaga protokołu badań instalacji, ale nie podaje ciśnienia ani czasu próby. Wartości wpisuje się według projektu instalacji, wymagań dostawcy gazu i normy przyjętej w projekcie.


4. Odbiorniki i kurki
	Lp.
	Urządzenie gazowe
	Pomieszczenie
	Kurek przed urządzeniem
	Stan podczas próby

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	



Stan podczas próby: urządzenie odłączone i wylot zaślepiony albo kurek zamknięty.
5. Wynik
☐	instalacja SZCZELNA: ciśnienie utrzymane przez czas próby, spadek w granicach dopuszczonych w projekcie
☐	instalacja NIESZCZELNA: wymaga naprawy i ponownej próby
	Miejsca nieszczelności, sposób usunięcia i data ponownej próby

	

	

	



6. Osoba wykonująca próbę
	Imię i nazwisko
	
	Uprawnienia budowlane
specjalność instalacyjna, numer, organ
	

	Wpis na listę członków izby
numer (art. 12 ust. 7)
	
	Inne kwalifikacje
np. przy kontroli okresowej (art. 62 ust. 5)
	



	
	
	
	
	

	Wykonujący próbę
	
	Kierownik budowy lub robót
	
	Inwestor, właściciel lub inspektor nadzoru



Do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie dołącza się protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a). Przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym protokół badania szczelności instalacji gazowej dołącza się zawsze (art. 57 ust. 1b). Zamiast oryginału można dołączyć kopię (art. 57 ust. 1c). Przepisy nie podają wzoru protokołu.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




